## GENERALS
|  | DATASHEET FOR QUOTATION | [5 empty] | Tech. descr.:
Proj.:
Location:
TAG No:
Doc .identification: | [8 empty] | Date:
Designation |  | Ball valve |  |  | ….pcs | DN |  |  | PN
[6 empty] | (inch) |  |  | (ANSI)
Technological data: | [5 empty] | Valve construction:
Flowing medium: |  |  |  | natural gas+ 20 % H2 |  | Standards: |  |  |  |  | API 6D
Design pressure: |  |  | bar | 63 |  | Mounting: |  |  |  |  | outdoor
Operation pressure: |  |  | bar | 63 | [6 empty] | aboveground
Medium temperture: |  |  | °C | 0 ÷ +60 |  | Design: |  |  |  |  | Bolted or welded body
Operation temperature: |  |  | °C | -20 ÷ +60 |  | Connection: |  |  |  |  | Flanged
Relative density: |  |  |  | 0,5-0,7 |  | Sphere guide: |  |  |  |  | Trunnion
Volume flow (Qmax): |  |  | Nm3/h |  |  | Tight shut-off: |  |  |  |  | MSZ EN 12266: „A”szint
p max: |  |  | bar |  |  | Actuator type: |  |  |  |  | Electric motor
[6 empty] | Coating: |  |  |  |  | Painting
Connection | [5 empty] | Welding end:
Flange: | DN (inch) |  | PN (ANSI) |  |  |  |  | Outer diameter:
| (inch) |  | (ANSI) |  |  |  |  | Wall thickness:
Material grade:
Flange facing standard: |  |  | EN 1092-1 |  |  |  |  | Material standard:
Facing type: |  |  | D |  |  |  |  | Length:
Face-to-face dimension standard: |  |  | EN13942/API 6D
Face-to-face dimension: |  |  |  |  | mm | Pressure balancing/ fill up bypass pipe: | [5 empty] | Must
Bore diameter: |  |  |  |  | mm | Pressure relief: | [5 empty] | Must
Weight: |  |  |  |  | kg
Length of stem extension of underground valve: | [11 empty] | mm
Sealing system: | [6 empty] | Dimension of the pressure balanicng system:
Seat, seatring: | PMSS, + emergency seal Double Piston Effect, Double Block and Bleed
Stem: | min.double O-ring+emergency seal | [5 empty] | Body relief valve:
[7 empty] | Type: |  |  |  | Dimension:
Grease fitting: | Giant button head shall be used (1/2", BH10N4-80),with cap | [5 empty] | bleed screw
Construction Materials*: | [5 empty] | Materials acc. to the bid**:
Body: |  | P355NH (1.0565) EN10222-4
Connection flange: |  | P355NH (1.0565) EN10222-4
Ball: |  | forged steel +stainless hard coating min.: 0,05mm; 500-900Hv
Stem: |  | alloyed steel
Seat ring: |  | forged steel +stainless hard coating min.: 0,03mm; 500-900Hv
Seat sealing: |  | viton, devlon( min. Sh 98)
Suffing box packing: |  | viton, teflon, graphite (min Sh 90)
Soft sealing, O ring: |  | viton, teflon, nylon,graphite (min Sh 90)
Auxilary system: |  | selected for the pressure containing systems
Duration of hydrostatic shell pressure test: (26/2022. (I. 31.) SZTFH Government decree) | [10 empty] | 60 | min
Duration of shell tightness pressure test: (FGSZ demand) | [10 empty] | 120 | min
Manual Gearbox: |  | Ex de II B T4
Manufacturer: | [5 empty] | Type:
Gearbox:
Electrical Actuator connetion ISO 5211
Max. shaft diameter | [9 empty] | mm
Input torque | [9 empty] | Nm
Output torque: | [9 empty] | Nm
Swing angle: | [9 empty] | °
Hand wheel Deiameter: | [9 empty] | mm
Elctrical Actuator: | [5 empty] | Local operation mode:
Manufacturer: | [5 empty] | Mechanical pos. indicator:
Type: | [5 empty] | Local Pushbuttons:
Control: | [5 empty] | Control signal:
Currenct / Power: | [5 empty] | Signals:
| P: max. KW |  |  |  |  | Power supply:
Operation time (Open->Close):
or (Close->Open) | [5 empty] | BUS Communication:
Auto Phase sequence correction: | [5 empty] | Enclosure protection: |  |  | IP67
Operation direction:
Manual actuator: | [5 empty] | Ex protection: |  |  | Ex de II B T4
Outdoor design: | [5 empty] | other |  |  | Menu in Hungarian language
Heating:
Smart Actuator: | [5 empty] | Lubricant
Egyéb: | The valve body must be delivered with the actuator, assembled and tested. The assembly company is responsible for the functionality of the valve body-actuator unit. Self relieving seats (automatic body decompression) is not permitted! After installation, on-site adjustment is required.
Certifications: |  | Ball valve
- the metal part of the valve shall be certified acc. to EN 10204:2004 Type 3.1 - the pressure containing parts shall be Charpy V impact tested - the gaskets of the valve shall be certified acc. to EN 10204:2004 Type 2.1 - funcional tests required acc.to API 6D and EN 12266 shall be certified - pressure test shall be certified - Certification of the outer coating according to the technical requirements of the coating. - PED certificate
Mechanical gearbox
Directive 2006/42 / EC, resp. 16/2008. (VIII.30.) NFGM decree of conformity of production plant
Electrical Actuator
-ATEX certificate 2014/34 / EU, and 35/2016. (IX. 27.) NGM, and 49/2004. (IV.22.) Acc. to GKM decree
EMC declaration of conformity
Cells highlighted with yellow shall be filled by the bidder.
* Not material grade! material;
**: Specified by the manufacturer

## Bevonat követelmények
Bevonatok műszaki követelménye elzáró szerelvények beszerzéséhez
1. Festékbevonat rendszer IG-ÜZ-30 alapján
Szín: RAL2003, vagy RAL 1012
Kültéri felhasználásra való alkalmasság.
Korróziós igénybevételi kategória az MSZ EN ISO 12944-2 sz. szabvány szerint: C4, nagy.
Környezeti hőmérséklet: -20 - +40 ˚C.
Kiegészítő igénybevétel: Nyomáscsökkentési helyek környezetében helyi páralecsapódás a felület egy részén folyamatosan jelen van.
Tapadás > 3 MPa
Várható élettartam MSZ EN ISO 12944-1 sz. szabvány szerint: H, hosszú, >15 év,
Rétegrend: MSZ EN ISO 12944-5 2008 szerint.
Felület előkészítés: Legalább Sa 2 ½,
Száraz rétegvastagság (DFT) *: >240 µm. (A mért értékek számtani közepe legalább 240 µm legyen, de egyetlen mérési adat sem megengedett 192 µm alatt)
Felület érdessége Rz: 50-80 mikron,
Megjelenés: Fényes, időjárás és UV sugárzás álló felület
Megkövetelt szavatossági idő: 2 év
Megkövetelt jellemzők a szavatossági időn belül:
- krétásodás nélküli, fényes bevonat,
- az eredeti színhez nagymértékben hasonló szín,
- homogén megjelenés,
- átrozsdásodás-mentes felület,
- repedésmentesség,
- hólyagmentesség,
- tapadási szilárdság legalább 3 MPa.
A bevonatrendszerről műszaki adatlapot (specifikációt) kell kiállítani, amely tételesen tartalmazza a fenti követelményeket, valamint az alkalmazásra kerülő rétegek anyagának pontos megnevezését és száraz rétegvastagságát.
Az adatlapon szereplő követelményeknek való, tételes megfelelőséget a termékkel együtt szállítandó bizonylaton szerepeltetni kell.
2. Föld alatti részek bevonata (szigetelési rendszer)
A szigetelési rendszer feleljen meg az MSZ EN 10289:2002, vagy az MSZ EN 10290:2002, vagy a DIN 30677-2:1988 szabványok előírásainak.
Fő követelmények:
- | Felület előkészítés: Sa 2 ½ az MSZ EN ISO 8501 szabvány szerint.
- | Érdesség: Rz=50-90
- | Szigeteléssel el nem látott csővég hossza: 100-150 mm
- | Szigeteletlen csővég melletti, szigeteléssel ellátott egyenes csőszakasz hossza: legalább 50 mm.
- | Katódos leválással szembeni ellenállás: max. 8mm (a vonatkozó szabványok szerinti eljárással mérve.)
- | Adhézió: min. 7 MPa.
- | Elektromos ellenállás: min. 107 Ωm2
- | Átütésvizsgálat: 8V/µm, de legfeljebb 20 kV
- | Poliuretán, ill. módosított poliuretán szigetelési rendszernél mind a szigetelő anyagoknak, mind a teljes szigetelési rendszernek teljesítenie kell az MSZ EN 10290:2002 szabványban foglalt, B vastagsági osztály Type 2 típusnak megfelelő követelményeit.
A száraz rétegvastagság minimális értéke (mikron): 1500
- | Epoxi, vagy módosított epoxi szigetelési rendszereknél mind a szigetelő anyagoknak, mind a teljes szigetelési rendszernek teljesítenie kell az MSZ EN 10289:2002 szabványban foglalt, Type2-B vastagsági osztálynak megfelelő követelményeket.
Száraz rétegvastagság minimális értéke: 800 mikron
A bevonatrendszerről az ajánlatban műszaki adatlapot (specifikációt) kell kiállítani, amely tételesen tartalmazza:
- a szigetelési rendszerre vonatkozó szabványt, a szigetelő rendszer szabvány szerinti pontos megnevezését,
- a szigetelési rendszer fenti követelményeknek szerinti adatait,
- valamint az alkalmazásra kerülő réteg(ek) anyagának pontos megnevezését és száraz rétegvastagságát.
A műszaki adatlapon szereplő szabványnak, ill. egyéb követelményeknek való megfelelőséget a termékkel együtt szállítandó bizonylaton, vagy annak mellékletében, a fenti szabványokban részletezett tartalmú, 3.1 típusú bizonylattal hivatalosan tanúsítani kell.

## Szigetelési adatlap
Szerelvény szigetelő rendszer adatlap (ajánlat adó tölti ki)
Szigetelési rendszerre vonatkozó szabvány: (jelölje X-el)
MSZ EN 10289:2002 |  | MSZ EN 10290:2002 |  |  | DIN 30677-2:1988
Szigetelési rendszer szabvány szerinti megnevezése
Felületi tisztasági fokozat:
(MSZ EN ISO 8501 szabvány szerint)
Érdesség (Rz ): | [5 empty] | mm
A száraz rétegvastagság minimális értéke: | [5 empty] | mikron
Szigeteléssel el nem látott csővég hossza: | [5 empty] | mm
Szigeteléssel ellátott egyenes csőszakasz hossza: | [5 empty] | mm
Katódos leválással szembeni ellenállás: | [5 empty] | mm
Adhézió: | [5 empty] | MPa
Elektromos ellenállás: | [5 empty] | Ωm2
Átütésvizsgálat: | [5 empty] | kV
A szigetelőrendszerre és a szigetelő anyagokra vonatkozó követelmény: B vastagsági osztály Type 2 típus
Alkalmazott rétegrend:
Réteg: | Gyártmány |  | Száraz rétegvastagság (mm)
|  |  | Min | Közép | Max
1.
2.
3.

## Festési adatlap
Szerelvény festési rendszer adatlap (ajánlat adó tölti ki)
Szín | RAL 1012 |  | RAL 2003 | X |  | Kézi kar | RAL 3000
Kültéri felhasználásra való alkalmasság:
Megjelenés:
Felületi tisztasági fokozat:
(MSZ EN ISO 8501 szabvány szerint)
Érdesség (Rz ): | [6 empty] | mm
A száraz rétegvastagság minimális értéke: | [6 empty] | mikron
Korróziós igénybevételi kategória MSZ EN ISO 12944-2 szerint:
Várható élettartam MSZ EN ISO 12944-1 szabvány szerint: | [6 empty] | év
Szavatossági idő: | [6 empty] | év
Tapadás: | [6 empty] | MPa
Alkalmazott rétegrend:
| Réteg: | Gyártmány |  | Száraz rétegvastagság (mm)
|  |  |  | Min | Közép | Max
1.
2.
3.
Megkövetelt jellemzők a szavatossági időn belül:
- krétásodás nélküli, fényes bevonat,
- az eredeti színhez nagymértékben hasonló szín,
- homogén megjelenés,
- átrozsdásodás-mentes felület,
- repedésmentesség,
- hólyagmentesség,
- tapadási szilárdság legalább 3 MPa.

## Munka1
beepites | beepites2 | haz | csatlakozas | gomb | mukodtetes | bevonat | valaszto | valaszto2 | s
outdoor | aboveground | Bolted Body | Flanged | Trunnion | Handle | Painting | Must | Yes |  | Face to face Valve dimensions EN-558-1 - Valvias
building/container | underground | Fully Welded Body | Welded | Floating ball | Gear box-hand wheel | Insulation | Not need | No
|  | Bolted or welded body |  |  | Electric motor
Electro-hydraulic
Free stem
tomito fel | tom alak | beep hossz | lefuvato |  |  | forgatocsap | zsirzo
ASME B 16.47 | RF | ASME B 16.10 | Bleed screw |  | ulék | min.kettős O-gyűrű+ajakos+grafit+vésztömítés | giant button, zárókupakkal, 1/4" NPT vagy 1/2" NPT
ASME B 16.5 | RTJ | DIN 3202-1/F1 | Ball valve |  | PMSS (elsődleges fém, másodlagos lágy), + vésztömítő rendszer Kettős dugattyú hatás, DBB funkcióval, |  | nem kell
EN 1092-1 | B1 | EN13942/API 6D |  |  | Kettős dugattyú hatás, DBB funkcióval,
D