## VIG-19_Általános
A műszaki ellenőr(ök) feladatai
Sorszám | Műszaki ellenőr feladata | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
1 | A hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció, építési engedély részletes ismerete
2 | Tervtől való eltérés esetén, (nem megvalósítható a tervezett megoldás) javaslattétel és közreműködés a megfelelő műszaki megoldás kialakításában.
3 | Részvétel és véleményezés tervezői művezetés esetén
4 | Tervtől való eltérési engedélyek ellenőrzése |  |  | építési napló bejegyzés
5 | Az illetékes Bányafelügyeletnek a munkakezdés bejelentésének ellenőrzése
6 | Részvétel az építési munkaterület átadásában
7 | Az érvényes munkavégzési engedély(ek) (tűzveszélyes munkavégzési engedély, beszállási engedély, LMRA, ToolBox meeting) meglétének és megfelelőségének helyszíni ellenőrzése |  |  | építési napló bejegyzés
8 | Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének HETI ellenőrzése a jóváhagyott kivitelezési dokumentáció alapján. |  |  | építési napló bejegyzés
9 | Súlyos hiányosság, hiba, szabálytalanság esetén a kivitelezési munka felfüggesztése, leállítása |  |  | építési napló bejegyzés
10 | Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak. |  |  | építési napló bejegyzés
11 | Munkagödör, munkaárok megfelelősségének ellenőrzése. Földmunka ellenőrzése. Gépi és kézi földmunkákra vonatkozó biztonsági szabályokról szóló mellékletben foglaltak betartásának ellenőrzése. | VIG-3 8. melléklet | IGEN / NEM | építési napló bejegyzés
12 | A kitermelt talaj deponálása, szétválasztása (Humusz és altalaj elkülönítése) | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
13 | Kézi, gépi földmunka végzés követelményeinek való megfelelés vizsgálata. (eszközök, kezelők megfelelősége). Generálkivitelező vagy kivitelezők, beszállítók erről szóló nyilatkozataiknak meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
14 | Az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba. Az eltakarás engedélyezése |  |  | építési napló bejegyzés
15 | Föld visszatöltés/rétegrend megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
16 | Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése. A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban. Az ellenőrzésekről, az azok során tapasztalt megfelelőségekről és eltérésekről naplóbejegyzés készítése, e-napló esetén pl: fotók csatolása az egyes fázisokról. |  |  | építési napló bejegyzés
17 | Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni. |  |  | építési napló bejegyzés
18 | Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, javaslattétel (pl. szakértő bevonására).
19 | Teljesítés igazolások kiadása (amennyiben a mi gyakorlatunkban ez értelmezhető).
20 | Megvalósulási dokumentáció (D-terv) és a hozzá tartozó bizonylatok, mérési- hitelesítési- és egyéb jegyzőkönyvek tételes ellenőrzése. Hiba, hiányosság esetén visszaküldés javításra.
21 | Részvétel a műszaki átadás-átvételi eljárásban. (Részvétel a teljes létesítmény, vagy annak szakaszos műszaki átadás-átvételi eljárás(ai)ban. Napló(k) teljességének az ellenőrzése - lezárás előtt) |  |  | jegyzőkönyv
22 | Az illetékes Bányafelügyeletnek a munka befejezés bejelentésének ellenőrzése
23 | Hulladék (veszélyes és nem veszélyes) kezelésének és dokumentálásának ellenőrzése

## Gépészet
A műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései - Gépészet
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
1 | Felszíni/távvezetéki gépészet | Jóváhagyott (FGSZ által) / záradékolt (Bányafelügyelet által) kiviteli tervkötet helyszíni megléte |  | IGEN / NEM | Építési napló
2 | Felszíni/távvezetéki gépészet | Beépítendő anyagok minőségi bizonyítványainak rendelkezésre állásának és megfelelőségének ellenőrzése. Az anyagok és bizonylatok összerendelhetőségének vizsgálata szúrópróbaszerűen | IG-15, Kiviteli terv előírásai EN 10204 3.1, EN 10204 2.2 | IGEN / NEM | Építési napló
3 | Felszíni/távvezetéki gépészet | Tervtől való eltérés (szerkezeti kialakítás, anyag, stb.) jóváhagyás meglétének ellenőrzése | IG-15, Kiviteli terv, Beruházási szabályzat | IGEN / NEM | Építési napló
4 | Felszíni/távvezetéki gépészet | A kivitelező megfelelő erőforrás rendelkezésre állásának ellenőrzése | FGSZ szabályzat / jogszabályi előírások | IGEN / NEM | Építési napló
5 | Felszíni/távvezetéki gépészet Telepítés-építés | Az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
7 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | Terület tulajdonosok vagy használók kiértesítésének megléte | Kiviteli terv |  | munkavégzési engedély feltétele/kiadása
8 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | A Földhivatali bejelentés meglétének ellenőrzése | Kiviteli terv |  | munkavégzési engedély feltétele/kiadása
9 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | Az érintett közműszolgáltatókkal egyeztetés, szakfelügyeletek megrendelése megléte | Kiviteli terv |  | munkavégzési engedély feltétele/kiadása
10 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | Hozzájáruló nyilatkozatok megléte a műszaki átvételi eljáráshoz az érintett közműszolgáltatóktól | Kiviteli terv |  | műszaki átadás feltétele
11 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | Területtulajdonosok kártalanításának megléte | Kiviteli terv |  | műszaki átadás feltétele
12 | Távvezetéki gépészet Telepítés-építés | A Földhivatal felé a határozatban kiszabott földvédelmi járulék befizetésének ellenőrzése | Kiviteli terv |  | műszaki átadás feltétele
13 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Hegesztési felelős megléte | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
14 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Minősített hegesztők: hegesztő minősítések megléte, érvényessége, próbavarratok készítése | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
15 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Roncsolásmentes varratvizsgálatokhoz NAH akkreditált szervezet rendelkezésre állása. | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
16 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Hegesztési technológia oktatását igazoló jegyzőkönyv megléte | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
17 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | A kivitelező által készített, FGSZ által jóváhagyott hegesztés technológia helyszíni rendelkezésre állása, WPS lapok megléte | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
18 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Hegesztőberendezések minőségi és mennyiségi megfelelőségének, bizonylatainak (biztonságtechnikai felülvizsgálat, gépképesség igazolása) ellenőrzése | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
19 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Varratvizsgálatok ellenőrzése. Varratok és varratvizsgálat (pl. penetráció) szúrópróbaszerű szemrevételezése. | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
20 | Felszíni/távvezetéki gépészet Hegesztés | Jegyzőkönyvek ellenőrzése, különös tekintettel a javított varratokra | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
21 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Jóváhagyott nyomáspróba technológia, kapcsolódó rajzok helyszíni rendelkezésre állása | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
22 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Nyomáspróba technológia oktatását igazoló jegyzőkönyv megléte | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 5.2 melléklete | IGEN / NEM | Építési napló
23 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Nyomáspróba bejelentés megléte, hatósági engedélyköteles munkánál Bányafelügyelet felé is | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 5.3 melléklete | IGEN / NEM | Építési napló
24 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Nyomáspróbához szükséges kiegészítő anyagok (edényfenekek, nyomóvég, vakkarimák stb) műbizonylatainak megléte, megfelelősége | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
25 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Mérőműszerek (regiszter, nyomásmérő) kalibrálási jegyzőkönyveinek megléte | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
26 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Nyomásvédelmi eszközök ellenőrzése, beállítási érték ellenőrzése | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, Nyomáspróba technológia | IGEN / NEM | Építési napló
27 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Nyomáspróbázandó szakaszok rögzítésének ellenőrzése | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, Nyomáspróba technológia | IGEN / NEM | Építési napló
28 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Biztonsági intézkedések (elkerítés, figyelmeztető tábla stb) meglétének ellenőrzése | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, Nyomáspróba technológia | IGEN / NEM | Építési napló
29 | Felszíni/távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Szilárdsági, tömörségi nyomáspróbák minősítése, jegyzőkönyv hitelesítése | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 5.4 melléklete |  | Jegyzőkönyv
30 | Távvezetéki gépészet Nyomáspróba | Szilárdsági nyomáspróbához használt víz befogadói nyilatkozatának megléte | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, Nyomáspróba technológia | IGEN / NEM | Építési napló
31 | Távvezetéki gépészet Műtárgykeresztezés kialakítása | Jóváhagyott irányított fúrási technológia rendelkezésre állása | IG-15 4. fejezet , Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
32 | Távvezetéki gépészet Műtárgykeresztezés kialakítása | Fúráskor iránytól lefelé való eltérés esetén eltérés jóváhagyása a tervező bevonásával. | IG-15 4. fejezet , Kiviteli terv |  | Építési napló
33 | Távvezetéki gépészet Víztelenítés, szárítás | FGSZ által jóváhagyott vezeték víztelenítési / szárítási technológia helyszíni rendelkezésre állása | IG-15 6. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 6.1 melléklet | IGEN / NEM | Építési napló
34 | Távvezetéki gépészet Víztelenítés, szárítás | Szárítás elvégzésének ellenőrzése, jegyzőkönyv hitelesítése | IG-15 6.2 fejezet, Kiviteli terv, IG-15 6.2 melléklete |  | jegyzőkönyv
35 | Távvezetéki gépészet/Technológia Görényezés | Jóváhagyott tisztító / kalibráló technológia helyszíni rendelkezésre állása | IG-15 7. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 7.1 melléklete | IGEN / NEM | Építési napló
36 | Távvezetéki gépészet/Technológia Görényezés | Kalibráló görényezés, a görényezés elvégzéséhez szükséges eszközök és feltételek meglétének, a görény előírás szerinti összeszerelésének, a görényezés végrehajtásának ellenőrzése | IG-15 7. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 7.1 melléklete | IGEN / NEM | Építési napló
37 | Távvezetéki gépészet/Technológia Görényezés | Jegyzőkönyvek ellenőrzése, jóváhagyása | IG-15 7. fejezet, Kiviteli terv, IG-15 7.2 melléklete |  | Jegyzőkönyv
38 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Élőre kötési helyek diagnosztikai vizsgálatainak megléte | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
39 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Részvétel az élőre kötést megelőző műszaki szemlén, javaslatéttel az élőre kötés elvégezhetőségéről az üzemeltetőnek |  | IGEN / NEM | Jegyzőkönyv
40 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Szükséges munkavégzési / tűzveszélyes munkavégzési / beszállási engedély helyszíni rendelkezésre állása |  | IGEN / NEM | Építési napló
41 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Különleges körülmények között végzett emelési műveletek esetén emelési technológiai, emelési terv rendelkezére állása | Kiviteli terv, 47/1999 (VIII.4.)GM rendelet. | IGEN / NEM | Építési napló
42 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Élőrekötéshez szükséges erőforrások ellenőrzése | rész-műszaki átadás jkv | IGEN / NEM | Építési napló
43 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Élőrekötéshez szükséges gépek és eszközök megléte, dokumentumai (szikramentes csővágás eszközei, emelőgép, daru, kotrógép, szivattyú) | Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
44 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Helyszíni kiértékeléshez megfelelő varratvizsgálat feltételeinek ellenőrzése (digitális RTG megléte) | Kiviteli terv, IG-15 8. fejezet | IGEN / NEM | Építési napló
45 | Felszíni/távvezetéki gépészet/Technológia Élőre kötés | Nyomásmentes állapot ellenőrzése, energia izolációs terv megléte |  | IGEN / NEM | Építési napló
46 | Felszíni/távvezetéki gépészet/Technológia Élőre kötés | Vágási/megbontási engedély meglétének ellenőrzése a naplóban |  | IGEN / NEM | Építési napló
47 | Felszíni/távvezetéki gépészet/Technológia Élőre kötés | Gázmentes állapot ellenőrzés, tűzveszélyes tevékenység (köszörülés, hegesztés) engedély ellenőrzése |  | IGEN / NEM | Építési napló
48 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | A gépészeti élőre kötés helyszíni ellenőrzése, különös tekintettel a szakszerű és feszültségmentes szerelésre | később kerül meghatározásra | IGEN / NEM | Építési napló
49 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Élőre kötési varratvizsgálatok ellenőrzése. | Kiviteli terv, IG-15 8. fejezet | IGEN / NEM | Építési napló
50 | Felszíni/távvezetéki gépészet Élőre kötés | Tömörségi ellenőrzés végrehajtásának ellenőrzése | Kiviteli terv, IG-15 5. fejezet | IGEN / NEM | Építési napló

## Szigetelés
A műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései
Ellenőrzési lista
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
Varratok, csőidomok, fejcsövek, szigetelő csőbetétek, szerelvények, egyéb gépészeti elemek helyszíni szigetelése
1 | Szigetelés | Jóváhagyott szigetelési APS-ek helyszíni megléte a kiviteli tervben előforduló összes szigetelési rendszerre | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
2 | Szigetelés | Jóváhagyott kiviteli terv helyszíni megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
3 | Szigetelés | Sikeres, az adott munkacsoportokra, és szigetelési rendszerekre vonatkozó, FGSZ előtt lefolytatott PQT-k jegyzőkönyveinek megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
4 | Szigetelés | A szigetelést végző személyek kiképzését, betanítását igazoló gyártói, vagy forgalmazói okiratok | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
5 | Szigetelés | A szigeteléshez szükséges, 60 cm körkörös, szabad hely megléte. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
6 | Szigetelés | Szórószemcse műbizonylatának ellenőrzése | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
7 | Szigetelés | Előírt felületi tisztasági fokozat (Sa 2 1/2) és érdesség (Rz 50-100) elérése. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
8 | Szigetelés | Az APS-ekben felsorolt eszközök, berendezések, tekercselő készülékek, mérőműszerek, helyszíni, hiánytalan megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
9 | Szigetelés | Az APS-ekben felsorolt, azonosítható jelölésekkel rendelkező anyagok azonosítható eszközök helyszíni, hiánytalan megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
10 | Szigetelés | Az APS-ekben felsorolt anyagok bizonylatainak helyszíni, hiánytalan megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
11 | Szigetelés | Az APS-ekben felsorolt anyagok biztonsági adatlapjainak helyszíni, hiánytalan megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
12 | Szigetelés | Munkavégzés megkezdének összes feltétele teljesült-e, a szigetelési munka megkezdésre vonatkozó engedély kiadható-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
13 | Szigetelés | Az APS-ekben előírt kiviteli műveleti sor hiánytalan szakszerű végrehajtásának ellenőrzése | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
14 | Szigetelés | Minden csőszakszon a szállított közeg hőmérsékletének megfelelő hőmérsékleti osztályba tartozó szigetelési rendszer kerül-e alkalmazásra? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
15 | Szigetelés | Az APS-ekben, vagy külön ITP-ben felsorolt feljegyzések, vizsgálatok, mérések, ellenőrzések elvégzése, és előírt módon történő dokumentálása | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
16 | Szigetelés | Kiviteli tervben, ill. APS-ekben előírt szakértői vizsgálatok, ellenőrzések megtörténtek-e a takarás előtt? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
17 | Szigetelés | Szigetelési nyilvántartás az előírt tartalommal elkészült-e? (IG-15) | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
Gyári szigetelésű csőszálak szigetelésének ellenőrzése felhasználás előtt
18 | Szigetelés | Műbizonylat megléte, azonosíthatósága a csőszálakkal | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
19 | Szigetelés | Műbizonylaton szereplő szigetelési osztály (pl. B3) egyezése a kiviteli tervvel, ill. APS-sel. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
20 | Szigetelés | Műbizonylaton szereplő epoxi réteg vastagságának egyezése a kiviteli tervben, ill. csőrendelésben szereplő értékkel | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
21 | Szigetelés | Műbizonylaton szereplő felületi érdesség egyezése a kiviteli tervben előírt érdességgel | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
22 | Szigetelés | Szigetelő réteg lemunkálási szöge kisebb-e 30 foknál? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
23 | Szigetelés | Szigetelő réteg épségének ellenőrzése szemrevételzés alapján | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
24 | Szigetelés | Két évnél régebbi kiadású műbizonylat esetén a felhasználhatóságot igazoló szakértői vizsgálat jegyzőkönyvének megléte. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
25 | Szigetelés | Kiviteli tervtől való eltérés esetén az FGSZ Zrt. és a tervező terveltérési engedélyének megléte | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
26 | Szigetelés | Csőszálak szgetelésének roncsolásos vizsgálata, és az erről szóló dokumentáció megléte. (minden megkezdett 100 db csőszál közül 1 db-ot vizsgálni kell. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
A szigetelt csővezeték ellenőrzései
27 | Szigetelés | Nagyfeszültségű átütés vizsgálat FGSZ által jóváhagyott eljárása rendelkezésre áll-e?
28 | Szigetelés | Nagyfeszültségű átütés vizsgálat megtörtént-e, és az erről szóló jegyzőkönyv rendelkezésre áll-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
29 | Szigetelés | DCVG mérésre vonatkozó, FGSZ által jóváhagyott mérési eljárás rendelkezére áll-e? |  |  | Építési napló
30 | Szigetelés | Megemelt potenciálú DCVG mérés megtörtént-e, az arról szóló jegyzőkönyv, és a TTR-KATGÉP import állományok rendelkezésre állnak-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
31 | Szigetelés | Irányított fúrással, vagy sajtolással telepített csőszakaszok esetében a 79/2005 GKM rendelet szerinti, egyenáramú, átlagos szétterjedési ellenállás vonalba hegesztés előtt elvégzésre került-e, és az erről szóló jegyzőkönyvben szereplő érték eléri-e 1 m2-re számítva a 10 MOhm értéket. | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
32 | Szigetelés | A szigetelési nyilvántartás számára a szigetelések elhelyezkedésének rögzítéséhez szökséges pontok (varratok, szigetelés kezdete, vége stb.) nyílt árkos geodéziai felméréssel felmérésre kerültek-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
33 | Szigetelés | A szigetelés árokba emelése során az előírt hevederek alkalmazásával történik-e a munkavégzés? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
34 | Szigetelés | A szigetelés árokba emelése után a szigetelés szemmel látható sérüléektől mentes-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
35 | Szigetelés | Élőrekötési varratok, és feltárt szakaszok szigetelése, és egyéb, árokban végzett szigetelési munkák során az előírt eljárásokat követte-e a kivitelező (60 cm szabad űrméret, Sa 2 1/2 homokszórt felület stb)? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
36 | Szigetelés | A meglévő, és az új szigetelések csatlakoztatásánál az előírt eljárással, és az előírt átlapolások betartásával történt-e a szigetelés? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
37 | Szigetelés | A szigetelt csővezeték betemetése során a visszatöltésre vonatkozó előírásokat gondosan betartották-e? (Backfill, kő- és idegen anyagoktól mentesitett talaj, tömörítés rétegenként stb.) | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
Dokumentáció
39 | Szigetelés | Az előírt vizsgálatok jegyzőkönyvei hiánytalanul rendelkezésre állnak-e? (Átütés vizsgálatok, DCVG vizsgálatok, egyenáramú átlagos szétterjedési ellenállás mérés (szivárgóáram mérés, talajtömörségi mérés, független szakértői vizsgálatok stb.) | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
40 | Szigetelés | A szigetelési nyilvántartás az IG-15 szabályzatban felsorolt tartalommal, hiánytalanul elkészült-e? | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló
41 | Szigetelés | A szigetelésre vonatkozó kiviteli terv D-tervesített változata (Megvalósulási terv) az elkészült aktuális állapotnak megfelelő tartalommal rendelkezésre áll-e?) | IG-15, Kiviteli terv, APS, (ITP) | IGEN / NEM | Építési napló

## Katódos védelem
A műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései
Ellenőrzési lista
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
Kivitelezés megkezdése előtti ellenőrzések
1 | Katódos védelem | A kivitelezésben részt vevő személyek adott feladatra vonatkozó, tanúsított katódvédelmi kompetencia tanúsítványainak megléte. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
2 | Katódos védelem | A katódvédelmi, és más szakági műveletek előtt elvégezni előírt katódvédelmi mérések megtörténtek-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
3 | Katódos védelem | A beépíteni kívánt anyagok, berendezések műbizonylatai, megfelelőségi nyilatkozatai rendelkezésre állnak-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
4 | Katódos védelem | A katódvédelmi csatlakozó elkészítésére vonatkozó hegesztési mérnök által jegyzett eljárás rendelkezésre áll-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
5 | Katódos védelem | A kiviteli terv, és az FGSZ Zrt. által jóváhagyott mérési, minősítési, ill. kivitelezési eljárások a helyszínen rendelkezésre állnak-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
6 | Katódos védelem | A kivitelezéshez az előírt anyagok rendelkezésre állnak-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
7 | Katódos védelem | A kivitelezéshez az előírt eszközök, berendezések, kalibrált mérőműszerek rendelkezésre állnak-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
8 | Katódos védelem | A kiviteli tervtől való eltérésekhez az FGSZ és a tervező jóváhagyó nyilatkozata rendelkezésre áll-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
Kivitelezés során elvégzendő ellenőrzések
9 | Katódos védelem | A katódvédelmi eszközök helye, ill. nyomvonala az előírt helyre kerültek-e kitűzésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
10 | Katódos védelem | A kábelárkok mérete, különösen azok a mélysége a kiviteli terv szerinti-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
11 | Katódos védelem | A kábelek fedő, és elválasztó téglázása, jelölése a kiviteli terv szerinti-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
12 | Katódos védelem | A bontás, és egyéb munkavégzés tárgyát képező katódállomások szabályszerű feszültségmentesítése megtörtént-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
13 | Katódos védelem | Elbontásra kerülő eszközök esetében a kábelek kifűzés előtti azonosítása, és tartós megjelölése, és elbontás utáni védelembe helyezése megtörtént-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
14 | Katódos védelem | A katódálomások alapozása a kiviteli terv szerinti anyagok felhasználásával készült-e el? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
15 | Katódos védelem | A védőcsövek az előírt méretben, darabszámban, és lezárással kerültek-e telepítésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
16 | Katódos védelem | A katódállomás bekötése, a csatlakozó vezetékek, kábelek, kábelerek jelölései a kiviteli terv szerint készültek-e el. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
17 | Katódos védelem | A tömszelencékben a vezetékek szilárdan rözzítettek-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
18 | Katódos védelem | A katódállomásokon és potenciálmérőhelyekben a megvalósult állapotot ábrázoló kapcsolási rajzok elhelyezésre kerültek. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
19 | Katódos védelem | A katódállomás első üzembehelyezést megelőző felülvizsgálata, és annak dokumentálása megtörtént-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
20 | Katódos védelem | A katódállomások, potenciálmérőhelyek, mérési pontok, és kötésszekrények az előírt jelölésekkel, felirati táblákkal ellátásra kerültek-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
21 | Katódos védelem | A telepített eszközök rendezett terepszinthez képesti elhelyezkedése (szintje)megfelel-e az előírt állapotnak? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
22 | Katódos védelem | Az anódföldelők földfuratának mérete, ill. munkagödrének mérete egyezik-e az előírttal? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
23 | Katódos védelem | Az anódelemek földfuratának, ill. munkagödrének talpmélysége egyezik-e az előírtakkal? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
24 | Katódos védelem | Az anódelemek anódfej kialakítása terv szerinti-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
25 | Katódos védelem | Az anódelemek az előírt távtartóval el vannak-e látva? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
26 | Katódos védelem | Az anódelemek leeresztése kötéllel történik-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
27 | Katódos védelem | Az ágyazó koksz méretei, és összes mennyisége megfelel-e az előírtnak. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
28 | Katódos védelem | Szellőzőcsövek kialakítása terv szerinti-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
29 | Katódos védelem | Az anódelemek, és az anódföldelő méréssel meghatározott szétterjedési ellenállása és az előírtaknak megfelelő-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
30 | Katódos védelem | Anód kötésszekrény kialakítása, kiöntése a terv szerinti-e? (Szekrény, szerelvénylap, kötések, tömszelencék, öntőgyanta, jelölések. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
31 | Katódos védelem | Az anódföldelő adattáblája a katódállomásban elhelyezésre került-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
32 | Katódos védelem | Elektronikus markerek az előírt helyeken és darabszámban kerültek-e telepítésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
33 | Katódos védelem | A potenciálmérőhelyek anyaga, típusa megfelel-e az előírtaknak? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
34 | Katódos védelem | A telepített mérsi pontok anyaga, típusa, hely, darabszáma megfelel-e az előírtaknak? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
35 | Katódos védelem | A katódvédelmi csatlakozások az előírt eljárásnak megfelelően kerültek kialakításra. | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
36 | Katódos védelem | A katódvédelmi csatlakozók szigetelése az előírtaknak megfelelően készült-e el? (Felület előkészítés, anyagok, eljárások, minősítés, felmérés, dokumentálás) | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
37 | Katódos védelem | A mérőelektródok, és segédelektródok az előírt módon, az előírt anyagok felhasználásával, az előírt helyen, az elhelyezési távolságok, és magasságok betartásával kerültek-e telepítésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
38 | Katódos védelem | A galvánanódok az előírt anyagokkal, eljárással, méretben, helyen, és bekötéssel kerültek-e telepítésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
39 | Katódos védelem | A PCR cellák, az előírt anyagokkal, eljárással, méretben, helyen, és bekötéssel kerültek-e telepítésre? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
Dokumentáció
40 | Katódos védelem | A tervben előírt, ellenőrző, és üzembehelyezési (próbaüzemi) mérések, és azok dokumentálása elvégzésre került-e ? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
41 | Katódos védelem | A mérések alapján kivitelező meghatározta-e, és dokumentálta-e a katódvédelmi potenciálok, és áramok optimális, minimális, és maximális beállítási értékeit? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
42 | Katódos védelem | A mérések alapján kivitelező megállapította-e, hogy a katódos korrózióvédelmi rendszer bállított állapotban hatásos, és kóboráram korrózió miatti veszélyeztetés sem saját, sem pedig idegen eszközön nem mérhető? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
43 | Katódos védelem | A tervező a próbaüzemi mérésekben foglalt megállapításokat értékelte-e a 79/2005 rendelet előírásainak megfelelően? (Tervezői nyilatkozat) | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
44 | Katódos védelem | A tervben előírt fényképalbum elkészítésre került-e ? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
45 | Katódos védelem | A terben előírt TTR-KATGÉP eszköz, és mérési import Excel állományok kitöltésre kerültek-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
46 | Katódos védelem | A kivitelező MU-ELJ-RÜ-15 Katódvédelmi szabályzatban előírt tartalmú megfelelőségi nyilatkozata rendelkezésre áll-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
47 | Katódos védelem | A katódvédelmi eszközök előírt, nyílt árkos geodéziai felmérése megtörtént-e, és a koordináta lista a D-tervi dokumentációhoz csatolásra került-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló
48 | Katódos védelem | A megvalósult állapotnak megfelelően aktualizált kiviteli terv (D-terv), az előírt tartalommal, és a hozzá csatolt jegyzőkönyvekkel, dokumentumokkal együtt elkészült-e? | IG-15, MU-ELJ-RÜ-15, Kiviteli terv, Műveleti, mérési eljárások | IGEN / NEM | Építési napló

## Festés
A műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései
Ellenőrzési lista
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
Kivitelezés megkezdése előtti ellenőrzések
1 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a munkavégzés helyszínén az FGSZ Zrt. által jóváhagyott, a festési kiviteli munkákra vonatkozó kiviteli tervvel, vagy típustervvel, ill. építési technológiával, vagy típus technológiával (a továbbiakban TERV). | IG-15 14.4 | IGEN / NEM | Építési napló
2 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a munkavégzés helyszínén az FGSZ Zrt. Által jóváhagyott EBK tervvel | VIG-3, IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
3 | Festés | Rendelkezik-e a munkavégzés helyszínén a kivitelező a TERVBEN előírt festékanyagokkal, festési segédanyagokkal | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
4 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a munkavégzés helyszínén festékanyagok, festési segédanyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjaival, és használati val (MSDS) | VIG-3, IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
5 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a TERVBEN előírt, bizonylatolt minőségű szemcseszóró anyagokkal. | TERV | IGEN / NEM | Építési napló
6 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a munkavégzés helyszínén, a TERVBEN előírt, szerszámokkal, mérőeszközökkel, gépekkel, berendezésekkel. | TERV | IGEN / NEM | Építési napló
7 | Festés | Rendelkezik-e a kivitelező a munkavégzés helyszínén, a TERVBEN előírt, képzettségű, és gyakorlatú festő személyzettel. | TERV | IGEN / NEM | Építési napló
8 | Festés | A kivitelező takarással, egyéb módszerekkel megakadályozta-e, hogy a szemcseszóró anyag pora arra érzékeny berendezésekbe jusson. | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
9 | Festés | A kivitelező takarással, maszkolással, ill. egyéb módon megakadályozta-e, hogy a szemcseszóró anyag károsítsa az adattáblákat, feliratokat, jelzéseket, karimákat, turbinákat, manométereket, plombákat, védőszekrényeket, egyéb porra érzékeny eszközöket, berendezéseket, cső-talaj átmeneteket, festékbevonattal ellátásra nem kerülő berendezéseket, ill. szerkezeteket stb. | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
10 | Festés | A kivitelező folyamatos gázkoncentráció mérésére alkalmas mérőeszközzel a munkavégzés helyszínén rendelkezik-e? (Csak technológiai állomáson végzett festési munka esetén követelmény). | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
11 | Festés | A kivitelező a csőalátámasztások alatti festési munkákhoz az azok megbontásához szükséges előkészületeket az FGSZ Zrt-vel egyeztetve megtette-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
12 | Festés | A kivitelező a festés megkezdéséhez szükséges klimatikus feltételeket ellenőrizte-e a munkakezdés előtt, és azt követően minden munkanapon, ill. az időjárási körülmények megváltozása esetén? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
13 | Festés | A kivitelező a TERV-ben előírt referencia felület helyét kijelölte-e, és megszervezte-e referencia felület készítéséhez szükséges személyek jelenlétét? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
Kivitelezés közben elvégzendő ellenőrzések
14 | Festés | Kivitelező az előírt tisztasági fokozatú, és érdességű, zsírtól, olajtól, idegen anyagoktól mentes felületeket kialakította-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
15 | Festés | Kivitelező az előírt nedves, ill. száraz rétegvastagságban készítette-e el a festékbevonatokat? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
16 | Festés | Kivitelező a csőalátámasztások megbontásával elvégezte-e az alátámasztások alatti felületek bevonatának felhordását? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
17 | Festés | Vannak-e szemmel láthatóan hiányos festésű felületek? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
18 | Festés | A kivitelező a porképződés, ill. a por szétterjedése ellen védekezik-e (sátor, takarás, esetleg elszívás, stb.? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
19 | Festés | A kivitelező az előírt színű bevonatokat használja-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
20 | Festés | A kivitelező az előírt felületek festését maradéktalanul elvégzi-e? | IG-15, TERV, lehívás | IGEN / NEM | Építési napló
21 | Festés | A kivitelező az előírt festékanyagokat hordja-e fel? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
22 | Festés | A kivitelező megakadályozza-e takarással, hogy a festék a festékbevonattal ellátni nem kívánt részekre, kezelőterekre kerüljön? | IG-15, TERV, | IGEN / NEM | Építési napló
23 | Festés | A kivitelező a leszórt festékanyagok, ill. szennyezett szórószemcse környezetbe jutását megakadályozza-e, ill. összegyűjti -e, és az előírásoknak megfelelően kezeli-e ezeket? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
Kivitelezés közben és azt követően elvégzendő vizsgálatok, ellenőrzések, és azok dokumentálása
24 | Festés | A kivitelező, ill. az általa megbízott szakértő elvégezte-e az előírt munkaközi ellenőrzéseket, és azokat az előírt módon dokumentálta-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
25 | Festés | A kivitelező, ill. az általa megbízott szakértő elvégezte-e a festékbevonat végellenőrzését és az erről szóló, az elért, ill. megvlósított felületi tisztaságot, rétegrendet, rétegvastagságokat, és tapadást megfelelőnek minősítő szakértői jelentést átadta-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
26 | Festés | A kivitelező elkészítette-e az általa felvitt festékbevonatokról, ill. az általa megbízott szakértő elvégezte-e a festékbevonat végellenőrzését és az erről szóló szakértői jelentést átadta-e? | IG-15, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
26 | Festés | A kivitelező elkészítette-e a referencia felületekről az előírt dokumentációt. (Csak 200 m2 feletti munka esetében) | IG-15 14.7, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
27 | Festés | A kivitelező hiánytalanul elkészítette-e a festékbevonattal ellátott felületekről az előírt tartalmú festékbevonat nyilvántartási dokumentációt. | IG-15 14.7, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
28 | Festés | Rendelkezésre áll-e a kivitelező cégszerűen aláírt, 2 évre szóló szavatossági nyilatkozata a vonatkozó szabályzatban foglalt, szavatossági idő végén megkövetelt műszaki jellemzők tételes felsorolásával. | IG-15 14.2.1, TERV | IGEN / NEM | Építési napló
29 | Festés | A kivitelező megfelelőségi nyilatkozata, és az elkészített festékbevonatokra vonatkozóan, a MSZ EN ISO 12944 szabványsorozat jelöléseivel. | MSZ EN ISO 12944, TERV | IGEN / NEM | Építési napló

## Irányítástechnika
A műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései - Irányítástechnika
Ellenőrzési lista
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
1 | terepi irányítástechnika | Jóváhagyott (FGSZ által) / záradékolt (BF által) kiviteli terv - azon belül az irányítástechnikát érintő kötetetek helyszíni megléte. TM-et érintő munkák esetében a az un. Jóváhagyott és megfelelően kitöltött TCET tábla rendelkezésre állása (nyomtatott vagy elektronikus adathordozón. |  | IGEN / NEM | Építési napló
2 | terepi irányítástechnika | Beépítendő anyagok minőségi bizonyítványainak rendelkezésre állásának és megfelelőségének ellenőrzése. Az anyagok és bizonylatok összerendelhetőségének szakaszos vizsgálata | IG-15, Kiviteli terv előírásai EN 10204 3.1, EN 10204 2.2 | IGEN / NEM | Építési napló
3 | terepi irányítástechnika | Tervtől való eltérést érintő munkarészek megkezdése előtt (szerkezeti kialakítás, anyag, stb.) a jóváhagyott dokumentum (tervező és üzemeltető, engedélyes munka esetén szükség szerinti hatóság) meglétének ellenőrzése | IG-15, Kiviteli terv, Beruházási szabályzat | IGEN / NEM | Építési napló
4 | terepi irányítástechnika | A Kivitelező által biztosított (fő- és alvállalkozók) megfelelő erőforrás rendelkezésre állásának ellenőrzése | FGSZ szabályzat / jogszabályi előírások | IGEN / NEM | Építési napló
5 | terepi irányítástechnika | A kivitelezés megkezdése előtt az objektumon üzemeltetett rendszer levállasztásának, kiszakaszolásának ellenőrzése |  | IGEN / NEM | Építési napló
6 | terepi irányítástechnika | a terepi eszköz beépítéséhez rendelt hegesztési feladat esetén (ha ilyen is van) az erre kijelölt felelős megléte | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
7 | terepi irányítástechnika | Minősített hegesztők: hegesztő minősítések megléte, érvényessége, próbavarratok készítése - előző pont esetén, a továbbiak a gépészeti munkában részletezve | IG-15 8. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
8 | terepi irányítástechnika | Impulzus csövezés esetén - a kiviteli tervben előírt nyomáspróba technológia, kapcsolódó rajzok helyszíni rendelkezésre állása - a továbbiak a gépészeti munkáknál részletezve | IG-15 5. fejezet, Kiviteli terv, | IGEN / NEM | Építési napló
9 | terepi irányítástechnika | Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek, jegyzőkönyvezéseinek ellenőrzése, ME szintű jóváhagyása | IG-15, Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
10 | terepi irányítástechnika | Élőre kötési helyek terepi irányítástechnikai eszközöket érintő diagnosztikai vizsgálatainak megléte | IG-15, Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
11 | terepi irányítástechnika | Részvétel az élőre kötést megelőző műszaki szemlén, döntés az élőre kötés elvégezhetőségéről - kültéri műszerezés | IG-15, Kiviteli terv | IGEN / NEM | Jegyzőkönyv
12 | terepi irányítástechnika | Szükséges munkavégzési / tűzgyújtási engedély helyszíni rendelkezésre állása | IG-15, Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
13 | terepi irányítástechnika | Szükség szerinti emelési/daruzási terv rendelkezére állása | IG-15, Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
14 | terepi irányítástechnika | Élőrekötéshez szükséges műszeres erőforrások ellenőrzése | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
15 | terepi irányítástechnika | Vágási/megbontási engedély megadása - ha van ilyen jellegű munka | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
16 | terepi irányítástechnika | Gázmentes állapot ellenőrzése, tűzveszélyes tevékenység (köszörülés, hegesztés) engedélyezése - pl. kültéri műszerszekrény telepítése | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
17 | terepi irányítástechnika | Az irányítástechnikai eszközök élő rendszerrel való összekötése esetén, a fezsültségmentesítés helyszíni ellenőrzése,vagy ha ez nem lehetséges a feszültség alatti rendszerek szakszerű előkészítése, az ehhez használható eszközök és szerszámok előzetes ellenőrzésével | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
18 | terepi irányítástechnika | szükség esetén a helyszíni, kiviteli tervben empirikusan rögzített a kivitelező által elvégzett valós kalibrálások, mérési pontmeghatározások, határértékek és görbék, jegyzőkönyveinek ellenőrzése, az elvégzett vizsgálatoknak megfelelőség esetén az ellenjegyzése | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
19 | irányítástechnika/TM rendszer | Üzemelő egység esetén a szükséges kiszakaszolások elvégzésének ellenőrzése | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
20 | irányítástechnika/TM rendszer | A meglévő és átalakítás alatt lévő rendszer új elemeinek és részeinek beépítés előtti vizsgálata és megfelelőség esetén a beeépítés engedélyezése | Kiviteli terv | IGEN / NEM | Építési napló
21 | irányítástechnika/TM rendszer | A kivitelező által elvégzett átalakítások (HW és/vagy SW, paraméterezés)megfelelőségének ellenőrzése | Kiviteli terv, ezen belül TCET | IGEN / NEM | Építési napló
22 | irányítástechnika/TM rendszer | A módosított rendszer ellenőrzési listájának az visszellenőrzése, megfelelőség esetén annak elfogadása, az esetleges hiányosságok naplóban való rögzítésével | Kiviteli terv, FAT és SAT rész | IGEN / NEM | Építési napló
23 | irányítástechnika/TM rendszer | A tesztelési és/vagy üzemi próba alatt aktív részvétel, annak erdményeinek Kivitelező és Üzemeltető jelenlétében közös jegyzőkönyvezése | Kiviteli terv, FAT és SAT rész |  | jegyzőkönyv
24 | irányítástechnika/TM rendszer | Az élő, üzemelő helyszíni TM rendszerrel való összekapcsolás engedélyezése, az elóző pont eredményének függvényében | Kiviteli terv, FAT és SAT rész | IGEN / NEM | Építési napló
25 | irányítástechnika/TM rendszer | Az OTR rendszerrel való összekapcsolás sikerességének visszaellenőrzése, az új létesítny vagy létesítményrész OTR próbaüzemének engedélyezése, a feltárt hiányosságok rögzítése | Kiviteli terv, SAT rész | IGEN / NEM | Építési napló
26 | irányítástechnika/TM rendszer | A funkció- és üzemipróbák eredményeinek visszaellenőrzése - esemény- és hibanaplók, annak minősítése | Kiviteli terv-SAT, IG-20 | IGEN / NEM | Építési napló
27 | irányítástechnika/TM rendszer | Az új TM-rendszer és a terepi műszerezés gáztechnológiai próbaüzemének, megkezdéséhez a hozzájárulás megadása - Üzemeltetői engedély alapján | Kiviteli terv-SAT, MU-ELJ-11 | IGEN / NEM | Építési napló
28 | irányítástechnika/TM rendszer | A helyi és/vagy hálózat átalakításának érintettsége esetén, az új vagy módosított hálózati rendszer (LAN-WAN) megfelelő működésének visszellenőrzése, az elkészült jegyzőkönyvek felülvizsgálata. A feltárt hiányosságok rögzítése | Kiviteli terv, IG-20, egyéb utasítások | IGEN / NEM | Építési napló
29 | irányítástechnika/TM rendszer | A rendszert érintő hiányosságok megszüntetésének visszaellenőrzése, naplóban való rögzítéssel | jegyzőkönyvek, naplók | IGEN / NEM | Építési napló
30 | Irányítástechnika/kábelezés | A kábelek fektetésének, feliratozásainak, bekötéseinek megfelelőségi vizsgálata, az elkészült mérési-és vizsgálati jegyzőkönyvek visszellenőrzése, a munka minősítése | Kiviteli terv, IG-15, egyéb utasítások | IGEN / NEM | Építési napló
31 | Irányítástechnika/kábelezés | Az EPH és másodlagos túlfeszültségvédelmi bekötésekről készült jegyzőkönyvek meglétének visszaellenőrzése, megfelelőségük minősítése | Kiviteli terv, IG-15, egyéb utasítások | IGEN / NEM | Építési napló

## Villamos
A szakági villamos műszaki ellenőr(ök) kivitelezés során kötelezően elvégzendő ellenőrzései
Ellenőrzési lista
Sorszám | Szakterület | Ellenőrzés tárgya | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
Erőátviteli, erősáramú földkábel és kábel-hálózatok építése
1 | Erősáramú-Villamos | Jóváhagyott kiviteli terv helyszíni megléte. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
2 | Erősáramú-Villamos | Munkaterület átadási jegyzőkönyv megléte, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
3 | Erősáramú-Villamos | Munkavégzési engedély megléte, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
4 | Erősáramú-Villamos | A munkákat végző munkavállalók és munkavezető jogosultságainak megfelelősége. Generálkivitelező vagy kivitelezők, beszállítók erről szóló nyilatkozataiknak meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
5 | Erősáramú-Villamos | Anyagbizonylatok megfelelősége és terv előírásoknak való megfelelés vizsgálata. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
6 | Erősáramú-Villamos | A munkavégzés során használt munkaeszközök megfelelősége. Generálkivitelező vagy kivitelezők, beszállítók erről szóló nyilatkozataiknak meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
7 | Erősáramú-Villamos | A munkavégzés során használt egyéni védőeszközök megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
8 | Erősáramú-Villamos | Kábelnyomvonal helyes (terv szerinti) kitűzésének ellenőrzése. Erről szóló geodéziai (saját vagy kivitelező részéről) nyilatkozat meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
9 | Erősáramú-Villamos | A kábelárok kiképzésének (mélységének, szélességének) megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
10 | Erősáramú-Villamos | Kábel homokágy megfelelő elhelyezése. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
11 | Erősáramú-Villamos | Kábelek fektetése, keresztezések, megközelítések vizsgálata, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
12 | Erősáramú-Villamos | Erősáramú kábelek szigetelési ellenállásának mérése minősítése és dokumentálása megtörtént-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
13 | Erősáramú-Villamos | Kábel nyíltárkos geodéziai bemérése megtörtént-e, annak megfelelősége. Erről szóló geodéziai (saját vagy kivitelező részéről) nyilatkozat meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
14 | Erősáramú-Villamos | Erősáramú és gyengeáramú kábelek elkülönített vezetésének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
15 | Erősáramú-Villamos | Szükséges kábel védőcsövek terv szerinti alkalmazásának vizsgálata, megfelelőségük. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
16 | Erősáramú-Villamos | Kábelt takaró homokágy megfelelő elhelyezése. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
17 | Erősáramú-Villamos | Kábel védőtéglázás (Műanyag kábel-védőlapok) elhelyezésének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
18 | Erősáramú-Villamos | A tervben (esetlegesen) kiírt elektronikus kábeljelölők elhelyezésének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
19 | Erősáramú-Villamos | Kábel egyedi azonosító jelölésének meghatározott távolságonkénti elhelyezésének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
20 | Erősáramú-Villamos | Kábel jelölő szalag elhelyezésének vizsgálata, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
21 | Erősáramú-Villamos | Föld fölötti kábel mechanikai védelmének helyes kialakítása megtörtént-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
22 | Erősáramú-Villamos | Kábel bevezetések, tömítések, bekötések megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
23 | Erősáramú-Villamos | Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésének megléte/megfelelő minősítése. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
24 | Erősáramú-Villamos | Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok tervezői minősétése rendelkezésre áll-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
25 | Erősáramú-Villamos | Jóváhagyott kiviteli tervtől való eltérés (amennyiben szükséges) megfelelően dokumentált-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
Villámvédelmi rendszerek telepítése, építése.
1 | Erősáramú-Villamos | Jóváhagyott kiviteli terv helyszíni megléte. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
2 | Erősáramú-Villamos | Jóváhagyott kiviteli tervtől való eltérés (amennyiben szükséges) megfelelően dokumentált-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
3 | Erősáramú-Villamos | Munkaterület átadási jegyzőkönyv megléte, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
4 | Erősáramú-Villamos | Munkavégzési engedély megléte, megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
5 | Erősáramú-Villamos | A munkákat végző munkavállalók és munkavezető jogosultságainak megfelelősége. Generálkivitelező vagy kivitelezők, beszállítók erről szóló nyilatkozataiknak meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
6 | Erősáramú-Villamos | Anyagbizonylatok megfelelősége és terv előírásoknak való megfelelés vizsgálata. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
7 | Erősáramú-Villamos | A munkavégzés során használt munkaeszközök megfelelősége. Generálkivitelező vagy kivitelezők, beszállítók erről szóló nyilatkozataiknak meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
8 | Erősáramú-Villamos | A munkavégzés során használt egyéni védőeszközök megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
9 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi felfogó oszlopok helyes (terv szerinti) kitűzésének ellenőrzése. Erről szóló geodéziai (saját vagy kivitelező részéről) nyilatkozat meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
10 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi oszlop gödrök kiképzésének (mélységének, szélességének) megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
11 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi oszlop készre szerelésének megfelelősége (Villámvédelmi felfogó, méret, megfelelő rögzítés, villámvédelmi levezető, méret, rögzítés) | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
12 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi oszlopon elhelyezett világítási szerelvények megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
13 | Erősáramú-Villamos | Oszlop állítás, daruzás megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
14 | Erősáramú-Villamos | Oszlop betonozás megfelelősége, függőlegesbe állítás megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
15 | Erősáramú-Villamos | Kábelátvezető védőcsövek megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
16 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi földelés kialakítása, annak megfelelősége (nyíltárkos szemlével) | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
17 | Erősáramú-Villamos | Föld alá kerülő kötések és azok védelmének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
18 | Erősáramú-Villamos | Oszlop egyedi azonosító jelölésének, elhelyezésének megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
19 | Erősáramú-Villamos | Földelő hálózat nyíltárkos geodéziai bemérése megtörtént-e, annak megfelelősége. Erről szóló geodéziai (saját vagy kivitelező részéről) nyilatkozat meglétének ellenőrzése megfelelő. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
20 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi zónahatár átlépésénél a terv szerinti védelmi eszközök megfelelősége. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
21 | Erősáramú-Villamos | Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésének megléte/megfelelő minősítése. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
22 | Erősáramú-Villamos | Villámvédelmi biztonságtechnikai felülvizsgálatok tervezői minősétése rendelkezésre áll-e. | IG-15, Kiviteli terv, vonatkozó szabványok | IGEN / NEM | Építési napló és műszaki ellenőri feljegyzés
Légvezeték, légkábel hálózatok építése
Transzformátorok és tartozékai építése (oszlop, épített házas, transzformátor kertbe telepített)
Szolgáltató (Eon) hiteles mérőhelyek telepítése, építése
Egyedi földelések, állomási keretföldelők telepítése, építése
Tokozatok, elosztók (kültéri, beltéri) telepítése
Világítási rendszerektelepítése
Szünetmentes energiaellátás (UPS, diesel, gázmotor, aut. átkapcsoló rendszer)
Motorikus hajtások, szabályzó szerelvények, keringető szivattyúk, szellőztető ventilátorok
Fűtőtestek, (normál és Rb-s)
Klímák
Erősáramú táplálású eszközök
Dokumentáció
Kivitelezés megkezdése előtti ellenőrzések
Kivitelezés során elvégzendő ellenőrzések
Dokumentáció

## egészség és bizt koordinátor
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatai
Sorszám | Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladata | Norma | Eredmény | Dokumentálás | Dátum | Aláírás
Tervezés során megbízott biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
1 | Megfogalmazza a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, vagy elkészíti a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet (továbbiakban:BET) | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | Kiviteli tervben
2 | Ellenőrzi, hogy a tervező figyelembe vette-e a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | Tervzsűri jegyzőkönyvek
3 | Összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, különösen: -a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását, -a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | Tervzsűri jegyzőkönyvek
4 | Ellenőrzi a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet, illetve hogy a BET-ben előírásra kerültek-e a munkahelyekre és munkafolyamatokra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények, valamint a munka folyamatok veszélyeinek kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | Tervzsűri jegyzőkönyvek
5 | Összeállítja azt a dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében; | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | Dokumentáció
Kivitelezés során megbízott biztonsági és egészségvédelmi koordinátor
6 | Ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentési kötelezettség az illetékes Bányafelület felé. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
7 | Indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez,hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | BET
8 | Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
9 | A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
10 | A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem
11 | Ellenőrzi a Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet, illetve hogy a BET-ben előírásra kerültek-e a munkahelyekre és munkafolyamatokra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelmények, valamint a munka folyamatok veszélyeinek kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12 | BET megvalósulását ellenőrzi, ezen belül az alábbiak ellenőrzése: | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.1 | Ellenőrzi a munkavégzés személyi feltételeit (munkavállalók szakképzettsége, EBK oktatás megléte, orvosi alkalmasság) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.2 | Ellenőrzi az építési munkahelyen a rendet. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.3 | Ellenőrzi a munkahelyek elérhetőségét, közlekedési utak megfelelőségét a tárolási helyeket ( annyagok elmozdulás, elgurulás elleni védelme), azok lehatárolását. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.4 | Ellenőrzi a veszélyes anyagokkal történő tevékenységet, biztonsági adatlapok meglétét. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.5 | Ellenőrzi a építési területen a kézi szerszámok, nemveszélyes és veszélyes berendezések felülvizsgálatának meglétét. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.6 | Ellenőrzi, hogy a gépek, berendezések kezelési utasításai rendelkezésre állnak-e. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.7 | Ellenőrzi a védőfelszerelések meglétét, állapotát, használatát. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.8 | Ellenőrzi a az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait; | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.9 | Rendszeresen áttekinti a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs terv szükség szerint módosításait a körülmények és a munkák előrehaladását figyelembevéve. | 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.1 | Ellenőrzi, hogy a szociális feltételek biztosítottak-e. (szociális helyiségek, ivóvíz, védőital ellátás, elsősegálynyújtó hely) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.11 | Ellenőrzi a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések meglétét. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.11 | Kockázat értékelés meglétének ellenőrzése, a kockázatértékelés aktualizálása | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.12 | Az érvényes munkavégzési engedély(ek) (tűzveszélyes munkavégzési engedély, beszállási engedély, LMRA, ToolBox meeting) energia izolációs terv meglétének és megfelelőségének helyszíni ellenőrzése. | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.13 | Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben végzett tevékenység ellenőrzése (előírt tűzoltó készülékek megléte, üzemképessége, gázkoncentráció mérők kalibrálása, nem villamos gyártmányok alkalmazhatóságának ellenőrzése) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.14 | Optikai kábelek építésénél, szerelésénél betartandó előírások ellenőrzése( | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.15 | Kézi anyagmozgatás szabályainak ellenőrzése (szállító eszközök alkalmazása, csoportos anyagmozgatás, szállítási útvonalon lévő akadályok, botlás, csúszás veszély) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.16 | Emelőgépekkel végzett tevékenység ellenőrzése(megfelelő teherbírás, szükség esetén emelési terv megléte, villamos vezetékek megközelítési távolsának betartása, üzemeltetési utasítások, emelőgépnapló stb) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.17 | Bontásra vonatkozó előírások ellenőrzése ( bontási terv aktualizálása, állékonység biztosítása, földmunkák az alapok bontásánál, közlekedési utak biztosítása) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.18 | Földmunkavégzés ellenőrzése (megfelelő létszám, engedély megléte, munkagödör munkaárok kialakítása, jelző korlátok, jelző korlátok megléte,keresztezett létesítmények feltárása | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.19 | Hegesztési tevékenység ellenőrzése (tűzveszélyes munkavégzési engedély, tűzvédelmi szakvizsga, fényhatás elleni védelem, tűzoltó készülékek) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.2 | Gázpalackok kezelésenek ellenőrzése (tárolás, sugárzás elleni védelem, tömlők állapota, sérülések) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.21 | Villamos munkák ellenőrzése( megfelelő szakképzettség, időjárási körülmények, csatlakozók, elosztók) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.22 | Radiometrikus varratvizsgálati munkák ellenőrzése (személyi feltételek, személyi dózismérők, a helyszín lehatárolása, figyelemfelkeltő táblák kihelyezése, idegenek belépési tilalma) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.23 | Magasban történő munkavégzés ellenőrzése (létrahasználat szabályai, korlátok, állványok, testhevederzet, zuhanásgátló, leeső tárgyak elleni védelem) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.24 | Festési szigetelési munkák ellenőrzése ( veszélyes anyagok kezelése, veszélyes hulladékok kezelése, tűzvédelmi előírások betartása) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.25 | Gépészeti szerelések ellenőrzése ( tárgyi, személyi feltételek, megfelelő közlekedési utak, szerelési hely) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
12.26 | Nyomáspróba biztonságos feltételeinek ellenőrzése (elmozdulás elleni rögzítés, tilalmi övezet kijelölése, idegenek bejutásának megakadályozása, környezetvédelmi előírások betartása) | BET | Igen/nem | építési napló bejegyzés
13 | Súlyos hiányosság, hiba, szabálytalanság esetén a kivitelezési munka felfüggesztése, leállítása |  | Igen/nem | építési napló bejegyzés
14 | Megvalósulási dokumentáció (D-terv) és a hozzá tartozó bizonylatok, mérési- hitelesítési- és egyéb jegyzőkönyvek tételes ellenőrzése. Hiba, hiányosság esetén visszaküldés javításra. |  | Igen/nem | jegyzőkönyv
15 | Részvétel a műszaki/ részműszaki átadás-átvételi eljárásban. |  | Igen/nem | jegyzőkönyv